- DOBÓR NASTAW REGULATORÓW

To jest potrzebne do met dob. nastaw która jest nizej opisana 1 met. Z-N.

W modelu Kupfmullera (przyda się to do 1wszej metody Zieglera-Nicholsa) obiekt wysokiego rzędu opisany jest transmitancją zastępczą obiektu inercyjnego pierwszego rzędu z opóźnieniem postaci :

G(s)=y(s)x(s)=koe−t0sTs+1,

gdzie :  ko współczynnik wzmocnienia, T stała czasowa, to czas opóźnienia

Parametry powyższego modelu wyznaczane są na podstawie odpowiedzi skokowej x(t)=1(t) badanego obiektu. Współczynnik wzmocnienia możemy wyznaczyć przez odpowiednie dobranie jednostek wielkości wejściowej i wyjściowej możemy sprowadzić do jedności przyjmując na przykład, że 100% zmianie sygnału wejściowego obiektu odpowiada 100% zmiana sygnału wyjściowego. W przypadku stosowania różnych jednostek sygnałów wejściowych i wyjściowych, współczynnik wzmocnienia nie będzie bezwymiarowy. Należy zaznaczyć, że przez transmitancję obiektu należy rozumieć transmitancję wszystkiego co znajduje się między wyjściem regulatora a jego wejściem. Przy standardowych wejściach i wyjściach regulatora współczynnik wzmocnienia będzie wtedy bezwymiarowy.

Występujący we wzorze modelu zastępczy czas opóźnienia to i zastępczą stałą czasową T wyznacza się metodą graficzną. Prowadząc styczną  w punkcie przegięcia do charakterystyki odpowiedzi skokowej identyfikowanego obiektu. Punkt przecięcia stycznej z osią czasu t, oraz z rzędną poprowadzoną na poziomie sygnału wyjściowego obiektu w stanie ustalonym wyznaczają czas to i zastępczą stałą czasową T. Graficzny sposób wyznaczenia zastępczych parametrów to i T pokazany został na rysunku 2.2.1, który przedstawia wykres sygnału skoku jednostkowego (kolor czerwony), oraz jego odpowiedź na to pobudzenie

(kolor niebieski).

Pierwsza metoda Zieglera – Nicholsa

W pierwszej wersji metody Zieglera – Nicholsa do opisu obiektu wykorzystuje się model zastępczy Kupfmullera  opisany równaniem :

K(s)=koe−t0sTs+1.

Odczytując z wykresu odpowiedzi skokowej zastępczy czas opóźnienia to i zastępczą stałą czasową obiektu T możemy określić nastawy regulatora wyznaczając je z zależności zebranych w tabeli.

| Typ regulatora | kp | Ti | Td |
| --- | --- | --- | --- |
| PI | 0,9Tkot0 | 3,33 t0 | - |
| PID | 1,2Tkot0 | 2 t0 | 0,5t0 |

Druga metoda Zieglera – Nicholsa

Metoda ta znana jest również pod nazwą cyklu granicznego lub granicy stabilności.

Dobór nastaw tą metodą po raz pierwszy podali w 1942r. Ziegler i Nichols.

Regulator PID zainstalowany przy obiekcie opisany równaniem różniczkowym:

u(t)=kPe(t)+1Ti0Te(t)dt+Tdde(t)dt.

Po przekształceniu Laplace’a powyższego równania otrzymamy transmitancję:

GPID(s)=U(s)E(s)=kP+1Tis+Tds,

gdzie:

e(t) – E(s) – uchyb regulacji (błąd),

u(t) – U(s) – sygnał sterujący podawany na obiekt (generowany przez regulator),

ref(t) – Ref(s) – sygnał odniesienia (referencyjny),

y(t) – Y(s) – sygnał wyjściowy,

1Ti – stała całkowania,

Td – stała różniczkowania.

Regulator PID przez nastawienie Ti – czasu zdwojenia na wartość maksymalną oraz

Td – czasu wyprzedzenia na wartość minimalna bliską zeru nastawiony zostanie na działanie  P (proporcjonalne). Wówczas regulator będzie opisany równaniem :

GP(s)=U(s)E(s)=kP.

Zmieniając współczynnik wzmocnienia regulatora kP szukamy granicy stabilności. Po stwierdzeniu wystąpienia na wyjściu ukladu oscylacji ustalonych należy zmierzyć ich okres Tosc oraz  spółczynnik wzmocnienia regulatora kp = kgr , przy którym te oscylacje wystąpiły.

Zależnie od wybranego typu regulatora należy przyjąć :

| Typ regulatora | kp | Ti | Td |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 0,5 kgr | - | - |
| PI | 0,45 kgr | 0,85 Tosc | - |
| PID | 0,6 kgr | 0,5 Tosc | 0,12 Tosc |